## Slide 1: HVLS fan til køling om sommeren og udligning af temperaturgradient om vinteren i højloftede lokaler
Af Merete Lyngbye, Energieffektivisering og Ventilation
November 2021

## Slide 2: Dagsorden
Hvad er en HVLS fan ?
Elforskprojekt med Nordic Fan company ApS
Opnåede resultater
Spin-off

## Slide 3: Hvad er en HVLS fan ?
High Volume Low Speed
Opfundet til kvægstalde i USA i slut 90érne
Køling og energibesparelse
I 1999 startede salg til andre segmenter i varme lande
I dette projekt er udviklet vinger og styringsalgoritmer til højloftede lokaler i det nordeuropæiske klima

## Slide 4: En HVLS fan er ikke en ”House hold fan”
HVLS (High Volume Low Speed) fan er defineret ved at have en diameter større end 2,1 m
En ”House hold fan” har et højt omdrejningstal. En HVLS fan kører langsomt rund (Low Speed)
En ”House hold” fan støjer mere end en HVLS

## Slide 5: Eksponentiel vækst i salg af HVLS fans til varme lande Behov for udvikling til Nord Europa – koldere skiftende klima
Chart: Antal solgte HVLS fans
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Solgte fans | 112 | 400 | 600 | 900 | 1500 | 2500 | 4166.6667 | 5833.3333 | 7583.3333 | 10250 | 13500 | 18500 | 24975 | 32500 | 43830 | 55250 | 65000 | 80000 | 90000 | 94500
Eksempel på salgstal af HVLS fans i USA
Elforsk projekt har bevirket, at vi nu har en dansk produceret HVLS fan specielt designet til det nordeuropæiske klima

## Slide 6: Dagsorden
Hvad er en HVLS fan ?
Elforskprojekt med Nordic Fan company ApS
Nordic ApS er blevet et aktieselskab Nordicco A/S
Opnåede resultater
Spin-off

## Slide 7: Elforsk projekt med Nordic Fan Company /Nordicco
WP0: Projektledelse
WP1: Kortlægning af brancheanvendelse for HVLS ventilation
WP2: Indledende tests af to HVLS ventilatorer på Teknologisk Institut
WP3: CFD beregninger og udvikling af nyt vingedesigns
WP4: Test af nye vinger på Teknologisk Institut
WP5: Udvikling af intelligent styringsalgoritme til HVLS ventilator
WP6: Demonstration af samlet ventilationssystem (Demonstreres nu hos Vestas og i Hendensted hallen)
WP7: Opsætning af test protokol for HVLS ventilatorer
WP8: Designmanual til dimensionering af HVLS ventilation (Færdig i November)
WP9: Formidling og rapportering (Foredrag, kurser, Maskinmesteren)

## Slide 8: Dagsorden
Hvad er en HVLS fan ?
Elforskprojekt med Nordic Fan company ApS
Opnåede resultater
Spin-off

## Slide 9: Kortlægning af brancheanvendelse for HVLS fans i DK
Lokaler med højt til loftet
Fjerne termisk stratificering
Køle
Fungere med åbne døre og porte
Idrætshaller
Industrilokaler
Lagerbygninger
Hangarer
Atrier

## Slide 10: Målinger på Teknologisk Institut

## Slide 11
Målinger med Dantec hastighedsprober | Målinger med Ultra sonic anemometer | Målinger med Brüel og Kjær type 2270

## Slide 12: Lydmålinger ifm. udvikling af relativ støjfri HVLS fan Ventilator er udviklet til højloftede lokaler og med aktive ansatte, dvs. ikke til lavloftede lokaler med stillesiddende arbejde

## Slide 13: Lufthastighedsmålinger med fan fra Nordicco A/S Målinger 0,6 meter over gulv ifm. HVLS fan fra Nordic Fan Company Målinger er yderligere foretaget 0,1, 1,1 og 1,8 meter over gulv

## Slide 14: Afkøling med HVLS fra Nordic Fan Company
Chart: Omdrejningstal, RPM
| 16 | 42 | 52 | 60 | 73 | 82 | 127
 | 0.010842 | 0.25533 | 0.45833 | 0.56333 | 0.88325 | 1.2684 | 2.8764
 | 0.98105 | 1.4011 | 1.5598 | 1.9076 | 2.1638

## Slide 15: Energiforbrug
Chart: Omdrejningstal, RPM
| 16 | 42 | 52 | 60 | 73 | 82 | 127
 | 8 | 19.3 | 28.8 | 41.2 | 53.7 | 78.5 | 302

## Slide 16: CFD beregninger

## Slide 17: CFD beregninger
Ø3m - Trin 10 – 127 rpm
Ø3m - Trin 6 – 76 rpm

## Slide 18: CFD beregninger - Nyt vingedesign

## Slide 19: CFD beregninger - Nyt vingedesign og med 6 vinger

## Slide 20: Tests i Hedensted idræthal og i fabrikationshal hos Vestes

## Slide 21: Ny opfindelse – gevinst ved omvendt omløbsretning - varmen ligger ikke under loftet
0 rpm – varmt ved loftet
27 rpm – varmen sendes ned
uden træk

## Slide 22: Elforsk projekt – spin-off
Dette Elforsk projekt har udviklet en HVLS fan til højloftede haller hvor folk er i bevægelse (lagre, industrivirksomheder, sportshaller og lignende)
Amerikansk firma starter nu salg af dansk udviklet og produceret HVLS fan fra Nordicco A/S (Link: Greenheck | Building Value in Air)
DEAS har efterspurgt løsningen til kontorer, da der i mange kontormiljøer der har udfordringer med for høje temperaturer om sommerperioden
Next step – løsning til kontorer hvor loftshøjden er lavere og folk er stillesiddende – indsendt EUDP ansøgning

## Slide 23: Tak for opmærksomheden ifm. præsentation af færdigudviklet HVLS fan fra Nordicco til højloftede lokaler med folk i bevægelse (lagerbygninger, industrilokaler, sportshaller, fitness centre og lignende) Tak til Elforsk for midler til udvikling af denne dansk producerede HVLS fan egnet til det Nordeuropæiske marked. Corona epidemi og tilskud fra Elfork har bevirket at der har været et boost til hurtig udvikling.