## Sheet1
|  |  | Enhed | Min | Maks | "Gæt" | Begrundelse for min og maks | Kilde
Parameter
G1 | Generel bygnings- beskrivelse | Opvarmet etageareal | m2 | 0 | 0 |  | Der vurderes en usikkerhed på +/- 1 %
G2 |  | Varmekapacitet | Wh/K m2 | -20 | 20 |  | Intervallets størrelse i vejledningen til Be10 er 40, hvilket betyder at +/- 50 % svarer til +/- 20, altså et interval midt i det oprindelige interval | SBI 213
G3 |  | Normal brugstid, timer/uge | timer/uge | -5 | 5 |  | Der vurderes en usikkerhed på +/- 5 timer
G4 |  | Rotation | o | 355 | 5 |  | Der vurderes en usikkerhed på +/- 5 grader
K1 | Ydervæg | Areal | m2 | 0 | 0 |  | Der vurderes en usikkerhed på +/- 1 %
K2 |  | U-værdi ydervæg | W/m2K | 0 | 0 |  | Jf. Trine Dyrstad tillægges i Norge 5 % som sikkerhed for ydervægge. Denne værdi anvendes ligeledes i dette projekt således maks/min svarer til +/- 5%. | Trine D Pettersen
K3 | Tag | Areal | m2 | 0 | 0 |  | Der vurderes en usikkerhed på +/- 1 %
K4 |  | U-værdi tag | W/m2K | 0 | 0 |  | Jf. Trine Dyrstad tillægges i Norge 5 % som sikkerhed for ydervægge. Denne værdi anvendes ligeledes i dette projekt således maks/min svarer til +/- 5%. Det antages således, at usikkerheden på u-værdien for en tagkonstruktion er analog med usikkerheden for en ydervæg. | Trine D Pettersen
K5 | Loft | Areal | m2 |  |  |  | I denne bygning er loft og tag indtastet som én samlet enhed.
K6 |  | U-værdi tag | W/m2K |  |  |  | I denne bygning er loft og tag indtastet som én samlet enhed.
K7 | Terrændæk | Areal terrændæk u/ gulvvarme | m2 | 0 | 0 |  | Der vurderes en usikkerhed på +/- 1 %
K8 |  | U-værdi terrændæk u/ gulvvarme | W/m2K | 0 | 0 |  | Jf. Trine Dyrstad tillægges i Norge 5 % som sikkerhed for ydervægge. Denne værdi anvendes ligeledes i dette projekt således maks/min svarer til +/- 5%. Det antages således, at usikkerheden på u-værdien for et terrændæk er analog med usikkerheden for en ydervæg. | Trine D Pettersen
K9 |  | Længde af fundament u/ gulvvarme [m] | m | 0 | 0 |  | Der vurderes en usikkerhed på +/- 1 %
K10 |  | Linjetab, fundament u/gulvarme [W/mK] | W/mK | 0 | 0 |  | Jf. Trine Dyrstad tillægges i Norge 5 % som sikkerhed for ydervægge. Denne værdi anvendes ligeledes i dette projekt således maks/min svarer til +/- 5%. Det antages således, at usikkerheden på u-værdien for linjetab i konstruktionen er analog med usikkerheden for en ydervæg. | Trine D Pettersen
K11 |  | Areal terrændæk m/ gulvvarme | m2 | 0 | 0 |  | Der vurderes en usikkerhed på +/- 1 %
K12 |  | U-værdi terrændæk m/ gulvvarme | W/m2K | 0 | 0 |  | Jf. Trine Dyrstad tillægges i Norge 5 % som sikkerhed for ydervægge. Denne værdi anvendes ligeledes i dette projekt således maks/min svarer til +/- 5%. Det antages således, at usikkerheden på u-værdien for et terrændæk er analog med usikkerheden for en ydervæg. | Trine D Pettersen
K13 |  | Længde af fundament m/ gulvvarme | m | 0 | 0 |  | Der vurderes en usikkerhed på +/- 1 %
K14 |  | Linjetab terrændæk m/ gulvvarme [W/mK] | W/mK | 0 | 0 |  | Jf. Trine Dyrstad tillægges i Norge 5 % som sikkerhed for ydervægge. Denne værdi anvendes ligeledes i dette projekt således maks/min svarer til +/- 5%. Det antages således, at usikkerheden på u-værdien for linjetab i konstruktionen er analog med usikkerheden for en ydervæg. | Trine D Pettersen
K15 | Kældervæg | Areal kældervæg under bygning | m2 | 0 | 0 |  | Der vurderes en usikkerhed på +/- 1 %
K16 |  | U-værdi kældervæg under bygningen | W/m2K | 0 | 0 |  | Jf. Trine Dyrstad tillægges i Norge 5 % som sikkerhed for ydervægge. Denne værdi anvendes ligeledes i dette projekt således maks/min svarer til +/- 5%. Det antages således, at denne usikkerhed er analog med usikkerheder for kældervægge | Trine D Pettersen
K17 |  | Areal, kældervæg mod det fri | m2 | 0 | 0 |  | Der vurderes en usikkerhed på +/- 1 %
K18 |  | U-værdi kældervæg mod det fri | W/m2K | 0 | 0 |  | Jf. Trine Dyrstad tillægges i Norge 5 % som sikkerhed for ydervægge. Denne værdi anvendes ligeledes i dette projekt således maks/min svarer til +/- 5%. Det antages således, at denne usikkerhed er analog med usikkerheder for kældervægge | Trine D Pettersen
K19 |  | Længde af linjetab, kælder | m | 0 | 0 |  | Der vurderes en usikkerhed på +/- 1 %
K20 |  | Linjetab, kælder [W/mK] | W/mK | 0 | 0 |  | Jf. Trine Dyrstad tillægges i Norge 5 % som sikkerhed for ydervægge. Denne værdi anvendes ligeledes i dette projekt således maks/min svarer til +/- 5%. Det antages således, at usikkerheden på u-værdien for linjetab i konstruktionen er analog med usikkerheden for en ydervæg. | Trine D Pettersen
K21 | Vinduer | Samlet areal vinduer | m2 | 0 | 0 |  | Der vurderes en usikkerhed på +/- 1 %
K22 |  | U-værdi | W/m2K | 0 | 0 |  | Jf. Trine Dyrstad er usikkerheden for et vindues u-værdi med kendt geometri 2-7 %. Derfor anvendes middelusikkerheden på +/- 4,5 % ≈ 5% | Trine D Pettersen
K23 |  | Glasandel | - | 0 | 0 |  | Jf. Hjælpevejledning til Be10 ligger værdien typisk indenfor 0,5-0,8. Da vinduesarealerne er forholdsvist store, vurderes der en blot en afvigelse på +/- 5 % | SBI 213
K24 |  | G-værdi, indvendigt vindue 1,2 &3 | - | -0.03 | 0.03 |  | Jf. EN410-2011 samt EN673-2011 er afvigelsen +/- 0,03 | EN410-2011, EN673-2011
K25 |  | G-værdi rest | - | -0.03 | 0.03 |  | Jf. EN410-2011 samt EN673-2011 er afvigelsen +/- 0,03 | EN410-2011, EN673-2011
K26 | Ovenlys vindue | Areal | m2 | 0 | 0 |  | Der vurderes en usikkerhed på +/- 1 %
K27 |  | U-værdi | W/m2K | 0 | 0 |  | Jf. Trine Dyrstad er usikkerheden for et vindues u-værdi med kendt geometri 2-7 %. Derfor anvendes middelusikkerheden på +/- 4,5 % ≈ 5% | Trine D Pettersen
K28 |  | Glasandel | - | 0 | 0 |  | Jf. Hjælpevejledning til Be10 ligger værdien typisk indenfor 0,5-0,8. Da vinduesarealerne er forholdsvist store, vurderes der en blot en afvigelse på +/- 5 % | Trine D Pettersen
K29 |  | G-værdi | - | -0.03 | 0.03 |  | Jf. EN410-2011 samt EN673-2011 er afvigelsen +/- 0,03 | EN410-2011, EN673-2011
K30 | Døre | Samlet areal døre | m2 | 0 | 0 |  | Der vurderes en usikkerhed på +/- 1 %
K31 |  | U-værdi dør | W/m2K | 0 | 0 |  | Der vurderes en usikkerhed på +/- 5 %
K32 |  | Glasandel | - | 0 | 0 |  | I følge Be10 er der ingen rude i døren
K33 |  | G-værdi | - | 0 | 0 |  | I følge Be10 er der ingen rude i døren
K34 | Skygger indvendigt | Venstre | o | 0 | 0 |  | Der vurderes en usikkerhed på +/- 5 %
K35 |  | Højre | o | 0 | 0 |  | Der vurderes en usikkerhed på +/- 5 %
K36 |  | Udhæng | o | 0 | 0 |  | Der vurderes en usikkerhed på +/- 5 %
K37 |  | Horisont | o | 0 | 0 |  | Der vurderes en usikkerhed på +/- 5 %
K38 |  | Vindueshul [%] | % | 0 | 0 |  | Der vurderes en usikkerhed på +/- 5 %
K39 | Skygger udvendigt | Venstre | o | 0 | 0 |  | Den udvendige ydervæg er konkav, hvorfor der ikke kan dannes skygger fra venstre og højre
K40 |  | Højre | o | 0 | 0 |  | Den udvendige ydervæg er konkav, hvorfor der ikke kan dannes skygger fra venstre og højre
K41 |  | Udhæng | o | 0 | 0 |  | Der vurderes en usikkerhed på +/- 5 %
K42 |  | Horisont | o | 0 | 0 |  | Der vurderes en usikkerhed på +/- 5 %
K43 |  | Vindueshul [%] | % | 0 | 0 |  | Der vurderes en usikkerhed på +/- 5 %
C1 | Ventilation | Mekanisk, vinter | l/s/m2 | 0 | 0 |  | Der laves et vægtet gennemsnit af ventilationsraterne for de enkelte rum, hvilket bruges som "gæt". Min og maks er skønnet +/- 10 %
C2 |  | Mekanisk, sommer | l/s/m2 | 0 | 0 |  | Der laves et vægtet gennemsnit af ventilationsraterne for de enkelte rum, hvilket bruges som "gæt". Min og maks er skønnet +/- 10 %
C3 |  | Mekanisk, sommer nat | l/s/m2 | 0 | 0 |  | Der er ikke dimensioneret natventilation
C4 |  | SEL, køkken | kJ/m3 | 0 | 0 |  | Be10's værdi er lig den maksimale værdi jf. Be10, hvorfor maks "kun" er vurderet + 5 %. Min er vurderet til - 10 %
C5 |  | SEL, rest | kJ/m3 | 0 | 0 |  | Der vurderes en usikkerhed på +/- 10 %
C6 |  | Indblæsningstemp | o C | 0 | 0 |  | Indblæsningstemp på 18 er en prædefineret værdi fra Be10
C7 |  | Driftstid | - | 1 | 1 |  | Det forventes ikke at denne værdi vil variere fra BE10's input
C8 |  | VGV, køkken | - | 0 | 0 |  | Min og maks er vurderet +/- 10 %. Dette til trods for, at BR10 dikterer en varmegenvinding på minimum 0,7 | Vurdering/bR10
C9 |  | VGV, rest | - | 0 | 0 |  | Min og maks er vurderet +/- 10 %. Dette til trods for, at BR10 dikterer en varmegenvinding på minimum 0,7 | Vurdering/bR10
C10 |  | Infiltration, vindfang | l/s/m2 | 0 | 0 |  | Der vurderes en usikkerhed på +/- 20 %
C11 |  | Infiltration , rest | l/s/m2 | 0 | 0 |  | Der vurderes en usikkerhed på +/- 20 %
C12 | Belysning | Almen belysning, minimum |  | 0 | 2 |  | Min og maks er jf. Vejledning til Be10. Er alt lys slukket, er værdien 0 W/m2. Ved ukendt effekt bør værdien sættes til 2 W/m2 | SBI 213
C13 |  | Almen belysning, installeret |  | 0 | 0 |  | "Gæt" er et vægtet gennemsnit af effekten i de enkelte rum. Min og maks er skønnet +/- 10 %
C14 |  | Belysningsniveau (lux) |  | 0 | 0 |  | Belysningsniveauet er beregningsmæssigt, hvorfor min, maks og "gæt" har samme værdi.
C15 |  | Styring (U, M, A, K)
C16 |  | Arbejdsbelysning |  | 0 | 0 |  | Min og maks er vurderet.
C17 |  | Andet belysning |  | 0 | 0 |  | Der er vurderet en usikkerhed på +/- 30 %
C18 |  | Standby belysning |  | 0 | 0 |  | Der er vurderet en usikkerhed på +/- 10 %
C19 |  | Natbelysning |  | 0 | 0 |  | Der er vurderet en usikkerhed på +/- 10 %
C20 | Mekanisk køling | Andel af etageareal |  | 0 | 0 |  | Der vurderes en usikkerhed på +/- 5 %
C21 |  | El-behov kWh-el/kWh-køl |  | 0 | 0 |  | Der vurderes en usikkerhed på +/- 5 %
C22 |  | Varmebehov kWh-varme/kWh-køl |  | 0 | 0 |  | Der vurderes en usikkerhed på +/- 5 %
C23 |  | Belastningsfaktor |  | 0 | 0 |  | Der vurderes en usikkerhed på +/- 5 %
C24 |  | Varmekapacitet, faseskift (køling) |  | 0 | 0 |  | Der vurderes en usikkerhed på +/- 5 %
C25 |  | Forøgelsesfaktor (ekstra køleenergi pga. vandudslag |  | 0 | 0 |  | Der vurderes en usikkerhed på +/- 5 %
C26 | Varmefordeling sanlæg | Fremløbstemperatur |  | 0 | 0 |  | Der vurderes en usikkerhed på +/- 5 %
C27 |  | Returtemperatur |  | 0 | 0 |  | Der vurderes en usikkerhed på +/- 5 %
C28 |  | Anlægstype 1-strengs eller 2-strengs |  | 0 | 0 |  | Enten/eller - ingen usikkerhed
C29 |  | Rørlængde |  | 0 | 0 |  | Der vurderes en usikkerhed på +/- 1 %
C30 |  | Varmetabskoefficient |  | 0 | 0 |  | Der vurderes en usikkerhed på +/- 5 %
C31 |  | Vejrkompensering (J/N) |  | 0 | 0 |  | Enten/eller - ingen usikkerhed
C32 |  | Afb. Sommer (J/N) |  | 0 | 0 |  | Enten/eller - ingen usikkerhed
C33 |  | Temperaturfaktor for rørplacering |  | 0 | 0 |  | Enten/eller - ingen usikkerhed
C34 | Pumper | Antal (A), hovedpumpe | - | 0 | 0 |  | Det vurderes at der anvendes samme antal pumper som dimensioneret.
C35 |  | Nom Effekt (A) | W | 0 | 0 |  | Det antages at der min anvendes en pumpe med samme nominelle effekt som den dimensionerede effekt. Hvis eks 175 W ikke findes, antages det at der vælges en højere effekt (200W)
C36 |  | Reduktionsfaktor (A) | - | 0 | 0 |  | Der vurderes en usikkerhed på +/- 10 %
C37 |  | Antal (V) | - | 0 | 0 |  | Det vurderes at der anvendes samme antal pumper som dimensioneret.
C38 |  | Nom Effekt (V) | W | 0 | 0 |  | Det antages at der min anvendes en pumpe med samme nominelle effekt som den dimensionerede effekt. Hvis 175 W ikke findes, antages det at der vælges en højere effekt (200W)
C39 |  | Reduktionsfaktor (v) | - | 0 | 0 |  | Der vurderes en usikkerhed på +/- 10 %
C40 |  | Antal (T) | - | 0 | 0 |  | Det vurderes at der anvendes samme antal pumper som dimensioneret.
C41 |  | Nom Effekt (T) | W | 0 | 0 |  | Det antages at der min anvendes en pumpe med samme nominelle effekt som den dimensionerede effekt. Hvis eks 175 W ikke findes, antages det at der vælges en højere effekt (200W)
C42 |  | Reduktionsfaktor (T) | - | 0 | 0 |  | Der vurderes en usikkerhed på +/- 10 %
C43 |  | Antal (K) | - | 0 | 0 |  | Det vurderes at der anvendes samme antal pumper som dimensioneret.
C44 |  | Nom Effekt (K) | W | 0 | 0 |  | Det antages at der min anvendes en pumpe med samme nominelle effekt som den dimensionerede effekt. Hvis 139 W ikke findes, antages det at der vælges en højere effekt (150W)
C45 |  | Reduktionsfaktor (K) | - | 0 | 0 |  | Der vurderes en usikkerhed på +/- 10 %
C46 | Varmt brugsvand | Varmtvandsforbrug | l/m2/år | 100 | 300 |  | Eksempel på udregning: 1) 80L/barn/år * 100 børn * 200 dage/år => 975L/m2/år 2) 14 m3/år/pers => 850 l/m2/år. Middel giver ca. 912 l/m2/år. Ca 1/3 går til varmt brugsvand => ca. 300 L | 1) HFB notat, 2) Energihåndbogen, (1/3) antagelsen : HFB
C47 |  | Varmt brugsvandstemperatur | °C | 0 | 0 |  | Der vurderes ingen usikkerhed på denne parameter
C48 |  | Antal beholdere | - | 0 | 0 |  | Der vurderes ingen usikkerhed på denne parameter
C49 |  | Beholdervolumen | L | 0 | 0 |  | Der vurderes ingen usikkerhed på denne parameter
C50 |  | Fremløbstemperatur fra centralvarme | °C | 0 | 0 |  | Der vurderes ingen usikkerhed på denne parameter
C51 |  | Elopvarmning af VVB (J/N) | - | J/N | J/N |  | Der vurderes ingen usikkerhed på denne parameter
C52 |  | Varmetab fra VVB | W/K | 0 | 0 |  | Der vurderes en usikkerhed på +/- 10 %
C53 |  | Temperaturfaktor for omstillingsrum, b | - | 0 | 0 |  | Enten ude (1) el i opholdszonetemp (0)
C54 |  | Rørlængde (frem + retur) | m | 0 | 0 |  | Der vurderes en usikkerhed på +/- 5 %
C55 |  | Varmetabskoefficient | W/mK | 0 | 0 |  | Der vurderes en usikkerhed på +/- 10 %
C56 |  | Temperaturfaktor | - | 0 | 0 |  | Der vurderes ingen usikkerhed på denne parameter
C57 |  | Effekt, ladekredspumpe | - | 0 | 0 |  | Der vurderes en usikkerhed på +/- 5 %
C58 |  | Styret ladekredspumpe (J/N) | - | J/N | J/N |  | Enten/eller - ingen usikkerhed
C59 |  | Ladeeffekt | - | 0 | 0 |  | Der vurderes en usikkerhed på +/- 5 %
C60 |  | Cirkulationspumpe, antal | - | 0 | 0 |  | Der vurderes ingen usikkerhed på denne parameter
C61 |  | Cirkulationspumpe, effekt | W | 0 | 0 |  | Dette er afhængigt at flowet. Antages at variere +/- 10 %
C62 |  | El-tracing (J/N) | - | J/N | J/N |  | Enten/eller - ingen usikkerhed
C63 |  | Reduktionsfaktor | - | 0 | 0 |  | Der vurderes en usikkerhed på +/- 20 %
C64 |  | Rørlængde, cirkulation | m | 0 | 0 |  | Der vurderes en usikkerhed på +/- 5 %
C65 |  | Varmetabskoefficient, cirkulation | W/mK | 0 | 0 |  | Der vurderes en usikkerhed på +/- 10 %
C66 |  | Temperaturkoefficient | - | 0 | 0 |  | Der vurderes ingen usikkerhed
C67 |  | Antal af VVB i separate elvarmere | - | 0 | 0 |  | Der vurderes ingen usikkerhed
C68 |  | Varmetab fra VVB (elvandvarmer) | W/K | 0 | 0 |  | Der vurderes en usikkerhed på +/-5 %
C69 |  | Temperaturfaktor (elvandvarmer) | - | 0 | 0 |  | Der vurderes ingen usikkerhed på denne parameter
C70 |  | Antal af VVB i separate gasvarmere | - | 0 | 0 |  | Der vurderes ingen usikkerhed på denne parameter
C71 |  | Varmetab fra VVB (gasvandvarmer) | W/K | 0 | 0 |  | Der vurderes en usikkerhed på +/-5 %
C72 |  | Virkningsgrad | - | 0 | 0 |  | Der vurderes en usikkerhed på +/- 5 %
C73 |  | Pilotflamme | W | 0 | 0 |  | Der vurderes en usikkerhed på +/- 5 %
C74 |  | Temperaturfaktor (gasvandvarmer) | - | 1 | 1 |  | Kedlen forventes at være i et opvarmet rum
C75 | Kedler | Antal kedler | - | 0 | 0 |  | Der vurderes ingen usikkerhed på denne parameter
C76 |  | Nominel effekt, kW | kW | 0 | 0 |  | Der vurderes en usikkerhed på +/- 5 %
C77 |  | Andel af nom effekt til VBV produktion | - | 0 | 0 |  | Der vurderes en usikkerhed på +/- 5 %
C78 |  | Belastning (fuldlast) | % | 0 | 0 |  | Der vurderes ingen usikkerhed
C79 |  | Virkningsgrad (fuldlast) | - | 0 | 0 |  | Bestemt ud fra testforsøg - dem tror vi på
C80 |  | Kedeltemp (fuldlast) | °C | 0 | 0 |  | Der vurderes ingen usikkerhed
C81 |  | Korrektion (fuldlast) | -/°C | 0 | 0 |  | Der vurderes en usikkerhed på +/- 10 %
C82 |  | Belastning (dellast) | - | 0 | 0 |  | Der vurderes ingen usikkerhed
C83 |  | Virkningsgrad (dellast) | - | 0 | 0 |  | Bestemt ud fra testforsøg - dem tror vi på
C84 |  | Kedeltemp (dellast) | °C | 0 | 0 |  | Der vurderes ingen usikkerhed
C85 |  | Korrektion (dellast) | -/°C | 0 | 0 |  | +/- 10%, skønnet - manglende dokumentation
C86 |  | Belastning (tomgangstab) | - | 0 | 0 |  | Der vurderes ingen usikkerhed
C87 |  | Tabsfaktor (tomgangstab) | - | 0 | 0 |  | Bestemt ud fra testforsøg - dem tror vi på
C88 |  | Andel til rum | - | 0 | 0 |  | +/- 15%, skønnet - manglende dokumentation
C89 |  | Temp. Diff |  | 0 | 0 |  | Der vurderes ingen usikkerhed
C90 |  | Kedeltemp (min) | °C | 0 | 0 |  | Der vurderes ingen usikkerhed
C91 |  | Temperaturfaktor for omstillingsrum, b | - | 0 | 0 |  | Der vurderes ingen usikkerhed
C92 |  | Blæser mv, W | W | 0 | 0 |  | Mærkeeffekt for enhederne
C93 |  | El til automatik, W | W | 0 | 0 |  | Mærkeeffekt
C94 | Fjernvarme- veksler | Nominel effekt, kW | - | 0 | 0 |  | Der vurderes en usikkerhed på +/- 10 %
C95 |  | Varmetab fra veksler | - | 0 | 0 |  | Der vurderes en usikkerhed på +/- 5 %
C96 |  | VBV opvarmning gennem veksler | - | J/N | J/N |  | Ingen usikkerhed
C97 |  | Veksler temperature, minimum | °C | 0 | 0 |  | Ingen usikkerhed
C98 |  | Tempfaktor for opstillingsrum | - | 0 | 0 |  | Ingen usikkerhed
C99 |  | Automatik, standby effekt | W | 0 | 0 |  | Der vurderes en usikkerhed på +/- 10 %
C100 | Anden rumopvarmning | Andel af etageareal (direkte el til rum opv) | - |  |  |  | Der vurderes en usikkerhed på +/- 5 %
C101 |  | Andel af etageareal (brændeovne, gasstrålevarme etc.) | - |  |  |  | Der vurderes en usikkerhed på +/- 5 %
C102 |  | Virkningsgrad | - |  |  |  | Der vurderes en usikkerhed på +/- 10 %
C103 |  | Luftstrømsbehov | m3/s |  |  |  | Der vurderes en usikkerhed på +/- 10 %
C104 | Solvarmeanlæg | Samlet solfangerareal | m2 | 0 | 0 |  | Der vurderes en usikkerhed på +/- 1%
C105 |  | Starteffektivitet | - | 0 | 0 |  | Der vurderes en usikkerhed på +/- 5 %
C106 |  | 1. ordens varmetabskoefficient | W/m2*K | 0 | 0 |  | Der vurderes en usikkerhed på +/- 5 %
C107 |  | 2. ordens varmetabskoefficient | W/m2*K2 | 0 | 0 |  | Der vurderes en usikkerhed på +/- 5 %
C108 |  | Vinkelafhængighed |  | 0 | 0 |  | Der vurderes ingen usikkerhed på denne parameter
C109 |  | Samlet rørlængde | m | 0 | 0 |  | Der vurderes en usikkerhed på +/- 5 %
C110 |  | Varmetab, rør | W/m2*K | 0 | 0 |  | Der vurderes en usikkerhed på +/- 5 %
C111 |  | Varmeveksler effektivitetsfaktor | - | 0 | 0 |  | Der vurderes en usikkerhed på +/- 5 %
C112 |  | Pumpeeffekt | W | 0 | 0 |  | Der vurderes en usikkerhed på +/- 5 %
C113 |  | Automatik, standby effekt | W | 0 | 0 |  | Der vurderes en usikkerhed på +/- 5 %
C114 |  | Orientering |  | 0 | 0 |  | Der varieres ikke på denne parameter. Dette gøres ved orientering af bygningen
C115 |  | Hældning | o | 0 | 0 |  | Der vurderes en usikkerhed på +/- 5 %
C116 |  | Horisont afskæring | o | 0 | 0 |  | Der vurderes en usikkerhed på +/- 5 %
C117 |  | Skygge, venstre | o | 0 | 0 |  | Der vurderes en usikkerhed på +/- 5 %
C118 |  | Skygge, højre | o | 0 | 0 |  | Der vurderes en usikkerhed på +/- 5 %
C119 | Varmepumpe | Brugsvand/rumopvarmning, kombineret el duo | - | J/N | J/N |  | Enten/eller - ingen usikkerhed
C120 |  | Nominel effekt, kW (opv) | kW | 0 | 0 |  | Der vurderes en usikkerhed på +/- 10 %
C121 |  | Nominel COP (opv) | - | 0 | 0 |  | Der vurderes en usikkerhed på +/- 40 %
C122 |  | Rel COP ved 50% last (opv) | - | 0 | 0 |  | Der vurderes en usikkerhed på +/- 20 %
C123 |  | Testtemp (kold side) (opv) | oC | 0 | 0 |  | Fast værdi - ingen usikkerhed
C124 |  | Testtemp (varm side) (opv) | oC | 0 | 0 |  | Fast værdi - ingen usikkerhed
C125 |  | Kold side: Jordslange, antræk, udeluft, anden kilde) Opv | - | 0 | 0 |  | Ingen usikkerhed
C126 |  | Varm side: Rumluft, indblæsning, varmeanlæg | - | 0 | 0 |  | Ingen usikkerhed
C127 |  | Særligt hjælpeudstyr, W (opv) | W | 0 | 0 |  | Der vurderes en usikkerhed på +/- 5 %
C128 |  | Stand-by effekt, W (opv) | W | 0 | 0 |  | Der vurderes en usikkerhed på +/- 5 %
C129 |  | Temp virknings grad for vgv før VP (opv) | - | 0 | 0 |  | Der vurderes en usikkerhed på +/- 10 %
C130 |  | Dim indblæsning temp (opv) | oC | 0 | 0 |  | Fast værdi - ingen usikkerhed
C131 |  | Luftstrøm (opv) | m3/s | 0 | 0 |  | Der vurderes en usikkerhed på +/- 10 %
C132 |  | Nominel effekt, kW (bv) | kW | 0 | 0 |  | Der vurderes en usikkerhed på +/- 10 %
C133 |  | Nominel COP (bv) | - | 0 | 0 |  | Der vurderes en usikkerhed på +/- 40 %
C134 |  | Testtemp (kold side) (bv) | oC | 0 | 0 |  | Fast værdi - ingen usikkerhed
C135 |  | Testtemp (varm side) (bv) | oC | 0 | 0 |  | Fast værdi - ingen usikkerhed
C136 |  | Kold side: Jordslange, antræk, udeluft, anden kilde) bv | - | 0 | 0 |  | Fast værdi - ingen usikkerhed
C137 |  | Særligt hjælpeudstyr, W (bv) | W | 0 | 0 |  | Der vurderes en usikkerhed på +/- 5 %
C138 |  | Stand-by effekt, W (bv) | W | 0 | 0 |  | Der vurderes en usikkerhed på +/- 5 %
C139 |  | Temp virknings grad for vgv før VP (bv) | - | 0 | 0 |  | Der vurderes en usikkerhed på +/- 10 %
C140 |  | Luftstrøm (bv) | m3/s | 0 | 0 |  | Der vurderes en usikkerhed på +/- 10 %
C141 | Solceller | Panelareal | m2 | 0 | 0 |  | Der vurderes en usikkerhed på +/- 1 %
C142 |  | Peak power | kW/m2 | 0 | 0 |  | Defineret værdi ved solindstråling på 1000 W/m2. Der vurderes en usikkerhed på +/- 5 %
C143 |  | Systemvirkningsgrad | - | 0 | 0 |  | Jf. Viby elværk, falder virkningsgraden maksimalt med 20 % efter 20 år. Den maksimale værdi er derfor lig input til Be10 og minimum er - 20 %
C144 |  | Orientering | o | 0 | 0 |  | Ingen usikkerhed
C145 |  | Hældning | o | 0 | 0 |  | Der vurderes en usikkerhed på +/- 5 %
C146 |  | Horisont afskæring | o | 0 | 0 |  | Der vurderes en usikkerhed på +/- 5 %
C147 |  | Skygge venstre | o | 0 | 0 |  | Der vurderes en usikkerhed på +/- 5 %
C148 |  | Skygge højre | o | 0 | 0 |  | Der vurderes en usikkerhed på +/- 5 %
C149 | Belysning | Indstilling A
C150 |  | Almen min, Vindfang | W/m2 | 0.015 | 0 |  | Der vurderes en usikkerhed på +/- 20 %
C151 |  | Almin inst., Vindfang | W/m2 | 0 | 0 |  | Der vurderes en usikkerhed på +/- 40 %
C152 |  | Belysningsstyrke | Lux | 200 | 200 |  | Et reguleringsmæssigt setpunkt
C153 |  | DF % | % | 0 | 0 |  | Der vurderes en usikkerhed på +/- 75 %. Det vurderes at gardiner/persienner kan anvendes af brugerne
C154 |  | Benyttelsesfaktor | - | 0.7 | 1 |  | Dette er et skøn
C155 |  | Standby, belysning | W/m2 | 0 | 0 |  | Der vurderes en usikkerhed på +/- 10 %
C156 |  | Nat, belysning | W/m2 | 0 | 0 |  | Der vurderes en usikkerhed på +/- 10 %
C157 |  | Andet, belysning | W/m2 | 0 | 0 |  | Der vurderes en usikkerhed på +/- 10 %
C158 |  | Arbejdsbelysning | W/m2 | 0 | 0 |  | Der vurderes en usikkerhed på +/- 30 %
C159 |  | Indstilling A
C160 |  | Almen min, toilet | W/m2 | 0.015 | 0 |  | Der vurderes en usikkerhed på +/- 20 %
C161 |  | Almin inst., toilet | W/m2 | 0 | 0 |  | Der vurderes en usikkerhed på +/- 40 %
C162 |  | Belysningsstyrke | Lux | 200 | 200 |  | Et reguleringsmæssigt setpunkt
C163 |  | DF % | % | 0 | 0 |  | Der vurderes en usikkerhed på +/- 75 %. Det vurderes at gardiner/persienner kan anvendes af brugerne
C164 |  | Benyttelsesfaktor | - | 0.4 | 0.6 |  | Dette er et skøn
C165 |  | Indstilling K
C166 |  | Almen min, kontor | W/m2 | 0.015 | 0 |  | Der vurderes en usikkerhed på +/- 20 %
C167 |  | Almin inst., kontor | W/m2 | 0 | 0 |  | Der vurderes en usikkerhed på +/- 40 %
C168 |  | Belysningsstyrke | Lux | 200 | 200 |  | Et reguleringsmæssigt setpunkt
C169 |  | DF % | % | 0 | 0 |  | Der vurderes en usikkerhed på +/- 75 %. Det vurderes at gardiner/persienner kan anvendes af brugerne
C170 |  | Benyttelsesfaktor | - | 0.7 | 0.9 |  | Dette er et skøn
C171 |  | Arbejdsbelysning | W/m2 | 0 | 3 |  | Der vurderes en usikkerhed på +/- 30 %
C172 |  | Indstilling K
C173 |  | Almen min, møderum | W/m2 | 0.015 | 0 |  | Der vurderes en usikkerhed på +/- 20 %
C174 |  | Almin inst., møderum | W/m2 | 0 | 0 |  | Der vurderes en usikkerhed på +/- 40 %
C175 |  | Belysningsstyrke | Lux | 200 | 200 |  | Et reguleringsmæssigt setpunkt
C176 |  | DF % | % | 0 | 0 |  | Der vurderes en usikkerhed på +/- 75 %. Det vurderes at gardiner/persienner kan anvendes af brugerne
C177 |  | Benyttelsesfaktor | - | 0.4 | 0.6 |  | Dette er et skøn
C178 |  | Indstilling K
C179 |  | Almen min, opholdsrum | W/m2 | 0.015 | 0 |  | Der vurderes en usikkerhed på +/- 20 %
C180 |  | Almin inst., opholdsrum | W/m2 | 0 | 0 |  | Der vurderes en usikkerhed på +/- 40 %
C181 |  | Belysningsstyrke | Lux | 200 | 200 |  | Et reguleringsmæssigt setpunkt
C182 |  | DF % | % | 0 | 0 |  | Der vurderes en usikkerhed på +/- 75 %. Det vurderes at gardiner/persienner kan anvendes af brugerne
C183 |  | Benyttelsesfaktor | - | 1 | 1 |  | Antages at være i brug konstant - legende børn konstant
C184 | Setpunkter | Opvarmning | °C | 20 | 22 |  | Antages at være lidt højere
C185 |  | Ønsket temp | °C | 22 | 24 |  | Dette er et skøn
C186 |  | Nat vent | °C | 24 | 24 |  | Ingen usikkerhed
C187 |  | Køling | °C | 25 | 25 |  | Ingen usikkerhed
C188 |  | Lager opv. | °C | 15 | 15 |  | Ingen usikkerhed
C189 | Dimensionerende temperaturer | Rumtemperatur | °C | 20 | 20 |  | Ej relevant
C190 |  | Udetemperatur | °C | -12 | -12 |  | Ej relevant
C191 |  | Lagertemperatur | °C | 15 | 15 |  | Ej relevant
B1 | Naturlig ventilation | Naturlig, vinter | l/s*m2 | 0 | 0 |  | Svarende til at alle vinduer osv. er lukkede i vinterhalvåret. Der er lavet et vægtet gennemsnit for alle lokaler. Der vurderes en usikkerhed på +/- 10 %
B2 |  | Naturlig, sommer | l/s*m2 | 0 | 0 |  | Der er lavet et vægtet gennemsnit. Der vurderes en usikkerhed på +/- 10 %
B3 |  | Naturlig, sommer, nat | l/s*m2 | 0 | 0 |  | Der vurderes en usikkerhed på +/- 10 %
B4 | Belysning | Indstilling M
B5 |  | Almen min, garderobe | W/m2 | 0 | 0 |  | Der vurderes en usikkerhed på +/- 20 %
B6 |  | Almin inst., garderobe | W/m2 | 0 | 0 |  | Der vurderes en usikkerhed på +/- 40 %
B7 |  | Belysningsstyrke | Lux | 0 | 0 |  | Et reguleringsmæssigt setpunkt
B8 |  | DF % | % | 0 | 0 |  | Der vurderes en usikkerhed på +/- 75 %. Det vurderes at gardiner/persienner kan anvendes af brugerne
B9 |  | Benyttelsesfaktor | - | 0 | 0 |  | Dette er et skøn
B10 |  | Indstilling M
B11 |  | Almen min, depot | W/m2 | 0 | 0 |  | Der vurderes en usikkerhed på +/- 20 %
B12 |  | Almin inst., depot | W/m2 | 0 | 0 |  | Der vurderes en usikkerhed på +/- 40 %
B13 |  | Belysningsstyrke | Lux | 0 | 0 |  | Et reguleringsmæssigt setpunkt
B14 |  | DF % | % | 0 | 0 |  | Der vurderes en usikkerhed på +/- 75 %. Det vurderes at gardiner/persienner kan anvendes af brugerne
B15 |  | Benyttelsesfaktor | - | 0.1 | 0.4 |  | Dette er et skøn
B16 |  | Indstilling M
B17 |  | Almen min, div andre rum | W/m2 | 0.015 | 0 |  | Der vurderes en usikkerhed på +/- 20 %
B18 |  | Almin inst., div andre rum | W/m2 | 0 | 0 |  | Der vurderes en usikkerhed på +/- 40 %
B19 |  | Belysningsstyrke | Lux | 200 | 200 |  | Et reguleringsmæssigt setpunkt
B20 |  | DF % | % | 0 | 0 |  | Der vurderes en usikkerhed på +/- 75 %. Det vurderes at gardiner/persienner kan anvendes af brugerne
B21 |  | Benyttelsesfaktor | - | 0.1 | 0.4 |  | Dette er et skøn
B22 |  | Indstilling M
B23 |  | Almen min, køkken | W/m2 | 0.015 | 0 |  | Der vurderes en usikkerhed på +/- 20 %
B24 |  | Almin inst., køkken | W/m2 | 0 | 0 |  | Der vurderes en usikkerhed på +/- 40 %
B25 |  | Belysningsstyrke | Lux | 200 | 200 |  | Et reguleringsmæssigt setpunkt
B26 |  | DF % | % | 0 | 0 |  | Der vurderes en usikkerhed på +/- 75 %. Det vurderes at gardiner/persienner kan anvendes af brugerne
B27 |  | Benyttelsesfaktor | - | 0.8 | 1 |  | Dette er et skøn
B28 | Internt varmetilskud | Areal | m2 |  |  |  | Dette er et skøn
B29 |  | Personer | W/m2 | 4 | 5.6 |  | Der vurderes en usikkerhed på +/- 15 %
B30 |  | App | W/m2 | 4 | 6 |  | Der vurderes en usikkerhed på +/- 15 %
B31 |  | App, nat | W/m2 | 0 | 0 |  | Der vurderes en usikkerhed på +/- 15 %
Note on H2: Thomas: Dette er Be10's værdi med mindre andet er oplyst